Decreto  Ministeriale  8 marzo 1985 (in Suppl. ordinario alla Gazz.Uff  n.  95, del 22 aprile). --

"Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali  di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818"

Allegato A

# DIRETTIVE  SULLE  MISURE  PIU’  URGENTI  ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE

## INCENDI PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA PROVVISORIO

0.—Generalità.

Direttive da osservarsi per le attività di cui al D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982):

a)	Ai fini delle presenti direttive si fa riferimento ai termini ed  alle  definizioni  generali  contenute  nel  decreto del Ministro dell’Interno 30 novembre 1983 (G. U. n. 339 del 12 dicembre 1983).

b)	Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi nonché i pareri formulati caso per caso e quanto di fatto già consentito dagli organi competenti.

c)	Si  applicano  le  vigenti  disposizioni sulla segnaletica di sicurezza  D. P. R. 8 giugno 1982, n. 524 (G. U. n. 218 del 10 agosto 1982) espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio.

d)	Attrezzature mobili di estinzione (escluse le attività di cui ai numeri 6, 94, 95 e 97 del D. M. 16 febbraio 1982).

Le  attrezzature mobili di estinzione per numero, caratteristiche e ubicazione  devono  essere  tali  da  consentire  un  primo  efficace intervento su un principio di incendio.

Gli  agenti estinguenti devono essere compatibili con le sostanze e le lavorazioni.

e)	Impianti elettrici (escluse le attività di cui al n. 94 del D.M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982).

L’impianto deve essere provvisto di un interruttore generale munito di  protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito installato  in posizione segnalata, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l’impianto elettrico dell’attività.

Tale  interruttore, nel caso di alimentazione effettuata con cabina di  trasformazione,  è  da  intendere quello installato sul quadro di manovra posto all’uscita del circuito secondario del trasformatore.

Sul  quadro di distribuzione le linee principali in partenza devono essere protette da dispositivi contro le sovracorrenti.

Attraversamenti: quando le condutture elettriche attraversano solai pareti,  per  i  quali  sono  richiesti  particolari  requisiti di resistenza  al  fuoco, devono essere previsti sistemi per impedire la propagazione dell’incendio.

Cariche  elettrostatiche:  nelle attività dove si possono produrre, devono  essere  messi  in  atto, ove richiesto da specifiche norme di prevenzione  incendi,  sistemi  di  protezione  contro  l’accumulo di cariche elettrostatiche.

Zone  con  pericolo  di  esplosione  per  la  presenza  di  miscele esplosive  di  gas, vapori o polveri con l’aria: l’impianto elettrico in  tutte  le sue parti, non deve costituire un pericolo d’innesco di eventuali  atmosfere  esplosive;  occorre  a tal fine che siano presi provvedimenti  in  relazione  alla  probabilità che si verifichino le atmosfere esplosive stesse.

Zone  con  pericolo  di esplosione per la presenza o lo sviluppo di materiali esplosivi: l’impianto elettrico, in tutte le sue parti, non deve   costituire  un  pericolo  d’innesco  dei  materiali  esplosivi presenti, secondo le prescrizioni dei competenti organi collegiali.

f)   Resistenza   al   fuoco.   --   Per   la  valutazione  delle caratteristiche  di resistenza al fuoco degli elementi di separazione corrispondenti  ai  valori  prescritti  nelle  presenti direttive, si applicano  le  tabelle  e le modalità specificate nella circolare del Ministero dell’interno n. 91, del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo  di  materiali  impiegati  nella  realizzazione  degli  elementi medesimi.

g)	Vigilanza  aziendale.  --  La  vigilanza  aziendale,  ove già prescritta  dagli  Organi  competenti,  deve essere attuata secondo i criteri contenuti nella lettera circolare del Ministero dell’interno, n.  27186/4101  del  17  dicembre 1979, che prende in considerazione, oltre  agli  aspetti  di  organizzazione interna, anche i rapporti di programmazione con i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

h)	Impianti di raffreddamento.—Gli impianti di raffreddamento, ove  previsto  dalle  vigenti norme, devono essere verificati secondo norme di buona tecnica.

i)	Impianti  di  rilevazione  e  di  allarme.—Gli impianti di rivelazione  automatica  d’incendio,  ove  esistenti,  devono  essere collegati a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati come minimo durante le ore di attività.

1.	—Aerazione.

1.1.	—Indipendentemente dai singoli locali in cui si articola, il complesso  ove si svolge l’attività deve essere dotato di aperture di aerazione anche se munite di serramento comunque realizzato.

1.2.	--  Nei locali dove si depositano o si impiegano sostanze che possono  dar  luogo  a  miscele  infiammabili o esplosive deve essere assicurata   una   superficie   di   aerazione  naturale,  realizzata eventualmente  anche  a  mezzo  di  aperture  munite  di infissi, non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta per ambienti sino a 400 m³ e di 1/50 per la superficie eccedente i 400 m³.

Per i locali ove sono presenti gas con densità relativa maggiore di 0,8  tale superficie deve essere equamente distribuita in basso ed in alto.

Ove  non  sia  possibile  raggiungere  per  l’aerazione naturale il rapporto  di  superfici prescritto è ammesso il ricorso all’aerazione meccanica  con  portata  di  almeno  2  ricambi  orari  semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di   quella  prescritta.  Quando  poi  l’aerazione  naturale  dovesse risultare  incompatibile  con  la  tecnologia di particolari processi produttivi  possono  consentirsi  soluzioni  alternative che facciano conseguire condizioni di sicurezza equivalente.

Se   all’atto  della  presentazione  dell’istanza  del  nulla  osta provvisorio  siano  in  corso  i  lavori  per  il conseguimento delle superfici   prescritte   o  il  relativo  iter  procedurale,  e  tale circostanza  risulti  da  documentazione allegata all’istanza stessa, può  farsi  ugualmente luogo al rilascio del nulla osta provvisorio a condizione che nella suddetta documentazione sia precisata la data di ultimazione  dei lavori che deve essere contenuta entro il termine di tre mesi dalla data di rilascio del nulla osta.

2.	—Divieti e limitazioni.

2.1.	--  Nelle  aree  dove  si depositano o si manipolano sostanze infiammabili  o  esplosive  è  vietato  l’uso  di  fiamme libere e di apparecchi  ad incandescenza senza protezione, nonché immagazzinarvi, sostanze  che  possano,  per  la  loro  vicinanza,  reagire  tra loro provocando incendi e/o esplosioni.

E’  vietato  effettuare travasi di sostanze infiammabili o esplosive in   locali   ove  avvengano  lavorazioni  che  comportano  l’uso  di apparecchiature che possono provocare innesco.

I  divieti  di  cui ai commi precedenti non si applicano quando ciò rientri   nel   processo   produttivo  per  il  quale  sono  adottati particolari accorgimenti.

E’   vietato   depositare   al   piano  interrato  prodotti  gassosi infiammabili con densità relativa maggiore di 0,8.

E’  vietata  la  presenza di griglie o aperture, pertinenti a locali interrati,  in  corrispondenza  di  vani  di  accesso  o aerazione di ambienti ove è possibile la presenza di gas o di miscele infiammabili con densità relativa maggiore di 0,8.

Non  è ammessa comunicazione fra ambienti di pertinenza di attività soggetta  a  controllo  con  altri  locali  che non abbiano relazione diretta o indiretta con l’attività stessa.

2.2.	—Le attività di cui ai punti 45, 83, 84, 85, 86, 87, 89 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), devono essere separate  tra  loro  e  dalle  altre attività soggette elencate nello stesso  decreto  a  mezzo  di strutture almeno REI 60 e devono essere dotate di accessi indipendenti tra loro.

Le  attività  di cui ai punti 84, 85, 86 e 89 del D. M. 16 febbraio 1982  (G.  U.  n. 98 del 9 aprile 1982), possono essere eventualmente comunicanti  con  i  locali  in  cui  saltuariamente  si  svolgono le attività  di  cui al punto 83 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del  9 aprile 1982), elencate al punto 4 dell’art. 17 della circolare del  Ministero  dell’interno  n.16  del  15  febbraio 1951 purché sia disposto il servizio di emergenza di cui al successivo punto 9.

Fatta  eccezione per i locali all’uopo destinati è vietato l’uso di fiamme  libere,  di  fornelli  o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a cherosene.

Eventuali  comunicazioni  tra  vani  scale  e/o ascensori con piani interrati  devono  essere  provviste  di  porte  metalliche piene con autochiusura.

2.3.	--  é  vietato  costituire  depositi di sostanze infiammabili eccedenti  i  10  litri  nei locali degli edifici, fatto salvo quanto consentito al successivo punto 13.

Il  divieto  non  riguarda  i  limitati  quantitativi  di  sostanze infiammabili    normalmente    tenuti    per    usi    domestici    o igienico-sanitario.

2.4.	—Per i locali di spettacolo e trattenimento di cui al punto 83  del  D.  M.  16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), si applicano  i divieti e le limitazioni previsti dagli articoli 43, 44, 45,  78,  79, 130, 138, 140, 145, 163, 169, 173, 175, 176 di cui alla circolare  16  del  15  febbraio  1951  e  le limitazioni di cui alla lettera-circolare   14023/4183  del  24  giugno  1974  del  Ministero dell’interno.

3.	—Limitazione del carico d’incendio.

3.1.	--  Per  le  attività  di  cui  ai punti 85 e 86 del D. M. 16 febbraio  1982  (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), il carico d’incendio non può superare i seguenti valori:

30 kg/m2 per locali ai piani fuori terra;

20 kg/m2 per locali al 1o e 2o piano interrato;

15 kg/m2 per locali oltre il 2o piano interrato.

I  valori suddetti del carico d’incendio possono essere raddoppiati quando   sono   installati  impianti  di  estinzione  ad  attivazione automatica.

Per  i  locali  ai piani fuori terra i valori del carico d’incendio possono   essere   raddoppiati   anche   in  presenza  d’impianti  di rivelazione automatica d’incendio.

Negli atrii, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei  passaggi  in  genere, il carico d’incendio non può superare i 10 kg/m2.

3.2.	--  Per  le  attività  di  cui  ai punti 82 e 89 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), sprovviste di servizio di  vigilanza  aziendale  durante  le ore di attività o di sistema di estinzione  automatica  o  di  rivelazione  d’incendio,  il carico di incendio non può superare 50 kg/m2.

Nelle  scale  e nelle rampe il carico d’incendio non può superare i 10 kg/m2.

3.3.	--  Per  gli edifici di cui al punto 94 del D. M. 16 febbraio

1982  (G.  U.  n. 98 del 9 aprile 1982), il carico d’incendio non può superare i seguenti valori:

20 kg/m2 per locali al 1o e 2o piano interrato;

15 kg/m2 per locali oltre il 2o piano interrato.  é  consentita la comunicazione dei piani interrati con i vani scala e/o  ascensori,  ove non sia possibile documentare tali valori per il carico   d’incendio,  purchè  vengano  interposte  porte  a  chiusura automatica aventi resistenza al fuoco non inferiore a 30’.

4.	—Distanze di sicurezza esterne, interne e di protezione.

Per  le  attività  normate  si  applicano  i  valori  ed  i termini stabiliti dalle norme.

Per  le  attività  non  normate si applicano i valori già stabiliti caso  per  caso  dai competenti organi previsti dalle vigenti leggi e decreti.

Nei seguenti casi, per analogia di caratteristiche fisico-chimiche, si applicano i valori contemplati nelle norme di seguito specificate:

per gas combustibili con densità relativa maggiore di 0,8 e per depositi  sino a 50 m3: valori previsti dalla circolare del Ministero dell’interno n. 74 del 20 settembre 1956;

per gas combustibili con densità relativa minore di 0,8: valori previsti dalle norme per il gas naturale;

per  liquidi  infiammabili:  valori  previsti  dal  decreto del Ministro  dell’interno  31 luglio 1934 (G. U. n. 228 del 28 settembre 1934);

per  gas  comburenti:  valori  previsti  dalla  Circolare  del Ministero dell’interno n. 99 del 15 ottobre 1964.

Le  distanze suddette possono essere ridotte fino ad un massimo del 25%  a  condizione  che  vengano  installati o potenziati impianti di rivelazione automatica di incendio o impianti fissi di spegnimento ad attivazione  automatica e fino ad un massimo del 50% a condizione che vengano realizzati idonei muri paraschegge.

Qualora non fosse possibile il rispetto delle suddette distanze, il Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco, prima del rilascio del nulla  osta  provvisorio,  deve  acquisire il parere favorevole degli organi collegiali previsti dalle vigenti norme.

I  termini  di  cui  all’art.  2  del presente decreto (120 giorni) decorrono dalla data di ricezione del parere di cui sopra.

Resta  fermo  quanto  stabilito dalle leggi e dai decreti nel campo delle  attività  soggette  a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto del Ministero dell’interno 16 novembre 1983 (G. U. n. 339 del 12 dicembre 1983).

5.	—Sistema di vie di uscita.

5.1.	—Per i locali di spettacolo e trattenimento di cui al punto 83  del  D.  M.  16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), lo sfollamento deve essere realizzato in linea con le disposizioni della circolare  del  Ministero  dell’interno  n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni.

Il  conteggio  delle  uscite  può  essere  effettuato  sommando  la larghezza di tutte le porte verso l’esterno.

5.2.	--  Per  le  attività  di  cui  ai punti 86 e 87 del D. M. 16 febbraio  1982  (G.  U.  n.  98  del 9 aprile 1982), le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 60.

Per  le attività di cui ai punti 85 e 89 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 120.

La  larghezza  totale  delle  uscite dall’edificio va verificata in base alle persone presenti sul piano di massimo affollamento.

Le  porte  delle  uscite  devono  agevolmente  aprirsi dall’interno durante l’attività.

Ove  il  sistema  di vie d’uscita non risponda alle caratteristiche dimensionali   sopra  indicate,  si  deve  procedere  alla  riduzione dell’affollamento  ipotizzabile  al  fine  di  ristabilire  la  piena osservanza dei parametri prescritti.

5.3.	--  Le  uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 50.

Le  porte  delle  uscite  devono  agevolmente  aprirsi dall’interno durante l’attività.

Ove  il  sistema  di vie d’uscita non risponda alle caratteristiche dimensionali   sopra  indicate,  si  deve  procedere  alla  riduzione dell’affollamento  ipotizzabile  al  fine  di  ristabilire  la  piena osservanza dei parametri prescritti.

6.	—Comportamento al fuoco delle strutture.

6.1.	--  I  locali  dove  si  tengono  in deposito o si manipolano sostanze  capaci  di  emettere,  a  temperatura  ordinaria, vapori in quantità  tali  da  produrre,  se mescolati con l’aria dell’ambiente, miscele  esplosive  o  infiammabili,  devono  essere  realizzati  con strutture   portanti  non  combustibili.  Sono  consentite  strutture portanti in legno purché sia certificato che la sezione residua, dopo un  tempo  pari  al  valore del carico di incendio, calcolato come da circolare  del  Ministero  dell’interno  n. 91 del 14 settembre 1961, conservi  la  stabilità  R, in relazione ai carichi cui è sottoposta, essendo noto che le dimensioni degli elementi strutturali si riducono sotto l’azione del fuoco secondo i seguenti valori:

Travi             estradosso e laterali       	     0,8 mm/min

intradosso                     	     1,1 mm/min

Pilastri                                         		     0,7 mm/min

Altre strutture   orizzontali                             1,1 mm/min

Le  finalità  di  cui  sopra  possono  essere  raggiunte  anche con interventi protettivi realizzati con materiali certificati.

6.2.	—Per i locali di cui al punto 83 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5 e  6  del  D.  M.  6 luglio 1983 (G. U. n. 201 del 23 luglio 1983), e successive modificazioni di cui al D. M. 28 agosto 1984 (G. U. n. 246 del  6 settembre 1984), nonché quanto consentito dal D. M. 4 febbraio 1985 (G. U. n. 49 del 26 febbraio 1985).

Anche in questo caso sono consentite strutture portanti in legno la cui  stabilità R deve essere certificata con le stesse determinazioni di cui al punto precedente.

6.3.	--  Per  le attività di cui ai punti 85, 86 e 89 del D. M. 16 febbraio  1982  (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), i tendaggi, se posti in  opera  negli  atrii, nei corridoi di disimpegno esterni ai locali dagli  stessi  serviti,  nelle  scale e nelle rampe, devono essere di classe I di reazione al fuoco, secondo il D. M. 26 giugno 1984 (G. U.  n.  234  del 25 agosto 1984), e alle condizioni stabilite dal D. M. 4 febbraio 1985 (G. U. n. 49 del 26 febbraio 1985).

Limitatamente  all’attività  di  cui al punto 89, negli atrii e nei corridoi  di disimpegno esterni ai locali stessi serviti, nelle scale e  nelle  rampe  possono  essere  mantenuti  in  opera  tendaggi  non rispondenti  al  requisito  di  cui  al comma precedente purché siano installati   impianti   automatici   d’estinzione  o  di  rivelazione d’incendio,  ovvero,  nell’ambito  delle attività, siano assicurati i servizi  di emergenza contro gli incendi, come da successivo punto n.  9.

7.	—Impianti fissi di estinzione.

Gli  idranti,  correttamente  corredati,  per numero ed ubicazione, devono  essere  tali  da  consentire  l’intervento  in  tutte le aree dell’attività;  essi  non  devono essere utilizzati per intervento su sostanze o impianti incompatibili con l’acqua.

Se   all’atto  della  presentazione  dell’istanza  del  nulla  osta provvisorio  sia in corso l’installazione degli idranti prescritti, o il   relativo   iter  procedurale,  e  tale  circostanza  risulti  da documentazione  allegata  all’istanza  stessa,  può  farsi ugualmente luogo  al  rilascio del nulla osta provvisorio a condizione che nella suddetta  documentazione  sia  precisata la data di attivazione degli idranti,  che  deve essere contenuta entro il termine massimo di mesi tre dalla data di rilascio del nulla osta stesso.

L’avvenuta   attivazione  degli  idranti  deve  essere  certificata secondo le procedure prescritte dalla legge.

8.	—Illuminazione di sicurezza.

Il  sistema  di  illuminazione  di  sicurezza  deve  garantire  una affidabile  segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma,  centralizzata  o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.

Per  i  locali di cui al punto 83 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U.  n.  98  del  9 aprile 1982), l’illuminazione di sicurezza deve essere conforme  alla  circolare  del  Ministero  dell’interno  n. 16 del 15 febbraio 1951 e successivi aggiornamenti.

Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati.

9.	—Servizio di emergenza in caso d’incendio.

Le  indicazioni  sui provvedimenti ed il comportamento che, in caso d’incendio,  devono  tenere  sia  il personale che gli utenti, devono essere esposti in modo evidente.

La  utilizzazione  delle  attrezzature  di  estinzione  deve essere assicurata  durante  le  ore  di  attività  da  personale in grado di effettuare operazioni di primo intervento in caso d’incendio.

10.	—Attività di cui al punto 91 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U.  n. 98 del 9 aprile 1982). Impianti produzione di calore per potenzialità fino a 4.000.000 cal/h.

Le  vigenti  norme di cui alle circolari del Ministero dell’interno n.  68  del  25 novembre 1969, n. 73 del 29 luglio 1971, n. 52 del 20 novembre 1982, punto 5 e successive variazioni ed integrazioni devono essere  osservate  almeno per i requisiti di ubicazione, di aerazione naturale, di accesso, dei dispositivi di sicurezza e dei divieti.

La  resistenza al fuoco delle strutture di separazione con ambienti a diverse utilizzazioni non deve essere inferiore a REI 30.

I  generatori  di  calore  a scambio diretto con l’ambiente possono permanere  purché  a  distanza  di  almeno  20  metri  da  depositi o lavorazioni di sostanze infiammabili nello stesso locale.

Le  cucine  e  lavaggio  stoviglie  possono  permanere  in  diretta comunicazione  con  i  locali destinati alla consumazione dei pasti o comunque   a   permanenza  di  persone,  purché  siano  installati  i dispositivi  di  cui  al punto 4 della lettera-circolare n. 8242/4183 del   5   aprile  1979  del  Ministero  dell’interno  e,  per  quelle funzionanti  a  g.p.l., non consentite a piani interrati, il deposito del  gas  sia  esterno  all’edificio,  nel  rispetto  della normativa vigente.

11.	—Attività di cui al punto 92 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U.  n. 98 del 9 aprile 1982). Autorimesse.

L’aerazione  naturale  deve  essere  non  inferiore  ad  1/30 della superficie in pianta del locale.

Ove  non  sia  possibile  raggiungere  per  l’aerazione naturale il rapporto  di superfici prescritto, è ammesso il ricorso all’aerazione meccanica  con  portata  di  almeno  3  ricambi  orari  semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 50% di quella prescritta.

E'  vietato:

usare fiamme libere;

depositare sostanze infiammabili;

parcheggiare automezzi funzionanti a g.p.l.;

eseguire riparazioni a caldo e prove motori;

fumare.

Le  autorimesse  devono essere separate da altri ambienti a diversa utilizzazione  con  strutture  di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

Per  le autorimesse pubbliche non è consentita la comunicazione con vani  scala ed ascensori che non siano ad esclusivo uso delle stesse; per  le  autorimesse ad uso privato ivi comprese quelle a servizio di uffici,  è  consentita  la  comunicazione con vani scale ed ascensori mediante porte metalliche piene con autochiusura.

La  capacità  di  parcamento  deve  essere  dichiarata dal titolare dell’attività  sotto la propria responsabilità secondo le indicazioni contenute  nella  circolare  del  Ministero  dell’interno n. 2 del 16 gennaio 1982.

La  superficie  massima  di ogni compartimento deve essere conforme alla  tabella  2.30  del  D.  M. 20 novembre 1981 (G. U. n. 333 del 3 dicembre 1981) con tolleranza del 15%.

Deve  essere  installato  n.  1  idrante per capacità di parcamento superiore  a  50  autoveicoli  e n. 1 estintore di tipo approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B ogni 20 autoveicoli.

Le  uscite di sicurezza per le persone verso spazi a cielo libero o grigliato    devono    essere    facilmente   accessibili,   apribili dall’interno, di larghezza non inferiore a 0,60 m e raggiungibili con percorsi  non  superiori  a  40  m  o 50 m se i locali sono dotati di impianto di spegnimento automatico.

12.—Attività di cui al punto 95 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982).

Il  vano  ascensore non può comunicare direttamente con autorimesse pubbliche, impianti di produzione di calore (con esclusione di cucine e  lavaggio  stoviglie) e deve essere, da tale attività, separato con elementi costruttivi di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

I  vani  montacarichi  non  possono  comunicare  direttamente con i locali  depositi  ad  eccezione degli impianti a servizio di attività industriali e commerciali.

L’aerazione  naturale  dall’esterno,  per il vano corsa, se di tipo chiuso, e per il locale macchine deve essere non inferiore a 0,05 m³.

Ove  non  sia  possibile  raggiungere  per  l’aerazione naturale il rapporto  di superfici prescritto, è ammesso il ricorso all’aerazione meccanica  con  portata  di  almeno  3  ricambi  orari  semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 50% di quella prescritta.

Le  porte  di accesso al locale macchine devono essere di materiale non combustibile.

13.—Depositi di sostanze infiammabili a servizio delle attività di cui ai punti 85, 86, 89 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982).

La   presente  direttiva  si  applica  ai  depositi  costituiti  da contenitori  di  capacità  geometrica  unitaria superiore a litri 2 di infiammabili liquidi, gassosi liquefatti o disciolti.

I  locali  destinati  a  tali  depositi  devono avere una aerazione naturale non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta.

La  separazione  con  altri ambienti deve avvenire con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30 senza comunicazioni.

Gli  accessi  devono  avvenire unicamente da spazi a cielo libero o tramite filtro a prova di fumo.

Le attrezzature mobili di estinzione devono essere costituite da  n. 1 estintore di tipo approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B per ogni locale.

E’ consentito tenere in deposito ai piani fuori terra e non oltre il  2°  piano  interrato  i  seguenti  quantitativi  massimi  di sostanze infiammabili: liquidi litri 300, gas compressi m3 0,25, gas disciolti  liquefatti  kg  25.

Per i depositi ubicati ai piani interrati deve essere installato un impianto di rivelazione di fughe di gas.

E’   vietato   depositare   insieme   nello  stesso  locale  liquidi infiammabili,  gas  compressi,  gas disciolti o liquefatti, materiali combustibili, gas comburenti.

14.—Spazi adibiti a depositi di materiali solidi combustibili, archivi, biblioteche a servizio delle attività di cui ai punti 85, 86, 89 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982) con carico d’incendio superiore a quanto previsto al punto 3 del presente allegato.

I   locali  oggetto  della  presente  direttiva  devono  avere  una aerazione   naturale,  realizzata  eventualmente  anche  a  mezzo  di aperture  munite  di  infissi,  non  inferiore  ad  1/40  della  loro superficie  in  pianta  per  ambienti  sino a 400 m³ e di 1/50 per la superficie eccedente i 400 m³.

Ove  non  sia  possibile  raggiungere  per  l’aerazione naturale il rapporto  di superfici prescritte, è ammesso il ricorso all’aerazione meccanica  con  portata  di  almeno  2  ricambi  orari  semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di quella prescritta.

I locali possono essere ubicati ai piani fuori terra e non oltre il 2° piano interrato; è vietato il deposito di sostanze infiammabili.

La  separazione con altri ambienti ai piani interrati deve avvenire con  strutture  di  resistenza  al fuoco non inferiore a REI 30 senza comunicazioni.

Nei  piani  interrati gli accessi possono avvenire dall’interno con vani provvisti di porte metalliche piene con autochiusura.

Le attrezzature mobili di estinzione devono essere costituite da n.  1 estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 13A, ogni 200 m³ di superficie.